# Siebkorbfilter KSF (Flanschfilter)

Siebkorbfilter in gegossener Ausführung                                                                                                           Werkstoff Kugelgraphit nach EN-GJS-500-7/GGG-50/ASTM 80-55-06 und Siebe aus Edelstahl. Als Filterelemente werden u.a. Drahtgewebe mit Lochblech aus 1.4301 / 1.4401 / 1.4571 als Korb eingesetzt.

Medium	:	......................(bitte ausfüllen)

Temperatur	:	min. -10 - max. +100 ⁰C mit

Dichtungswerkstoff aus NBR

(Auf Anfrage bis 200 ⁰C mit FKM)

Deckelverschluss	:	mit Schrauben/Muttern

Anschlussflansche nach DIN EN 1092-1 /	:	DN mm  300

11B PN16 mit Dichtleiste.

Alternative Flanschstandards auf Anfrage.

Durchflussmenge	:	m³/h	635

Filterelement		:	Korbsieb / Ringsieb / Mantelsieb

Mögliche Filterfeinheit	:	20-10000 µm (20-1000 µm / 1,5-10 mm)

Gewählte Filterfeinheit	:	µm	......................(bitte ausfüllen)

Filterfläche	:	cm²	5610

Betriebsdruck	:	bar	......................(bitte ausfüllen)

Auslegungsdruck	:	bar	PN 6 bar (höhere Drücke auf

Anfrage)

Druckverlust bei sauberem Filter	:	bar	< 0,05 (bei ≥100µm)

max. zulässiger Druckverlust	:	bar	2,0 (Sonderausführung möglich)

Gewicht leer	:	kg	300

# Materialien

Filtergehäuse	:	Sphäroguss EN-GJS-500-7 / GGG-50 /

ASTM 80-55-06

Deckeldichtung	:	NBR

Filtereinsatz, Korbsieb

aus Lochblech	:	Edelstahl 1.4301/1.4571

mit Gewebebespannung	:	Edelstahl 1.4401

Außenanstrich	:	Epoxidharz min. 100 µm / RAL 5010

Hersteller			:	Krone Filter Solutions GmbH

28876 Oyten / Tel. +494207-98769-0

www.krone-filter.com

© by Krone Filter Solutions GmbH, Änderungen vorbehalten

Mögliche Extras

Option Magneteinsatz:	:	( (Option ankreuzen)

Option Differenzdruckmessung

Variante A mit optischem Differenzdruck-

manometer	:	( (Option ankreuzen)

Typ	:	Krone Mag 63 (optisch)

Max. statischer Druck:	:	bar	100

Messbereich:	:	0-1,0 bar (Bis 10 bar auf Anfrage)

Variante B mit optischem Differenzdruck-

manometer und elektr. Kontakt(en)	:	( 1 Kontakt (Option ankreuzen)

:	( 2 Kontakte (Option ankreuzen)

Typ	:	Krone Mag 63 (optisch)

Max. statischer Druck:	:	bar	100

Messbereich:	:	0-1,0 bar (Bis 10 bar auf Anfrage)

Kontakt	:	Kontakt bei 70%

Kontakte	:	Kontakt bei 70 und 100 %

Hersteller			:	Krone Filter Solutions GmbH

28876 Oyten / Tel. +494207-98769-0

www.krone-filter.com

© by Krone Filter Solutions GmbH, Änderungen vorbehalten